## Tableau vérifications
| TABLEAU DES VERIFICATIONS PERIODIQUES |  |  | Mise à jour
2020-09-16
GPRI
DATE :
ETABLISSEMENT :
TYPE :
CATEGORIE :
DERNIERE VISITE :
ADRESSE :
Vérification (sélectionner le type de vérification dans le menu déroulant) |  | Nom de l'Organisme Agréé / Technicien compétent | Date de la vérification | Présence d'observation(s) oui/non | Observation(s) restant à lever
OA = Organisme Agréé TC = Technicien Compétent
Aide à l'exploitant : Liste des vérifications obligatoires des installations techniques et des moyens de secours de l'établissement (cliquer ici)

## Feuil1 (hidden)
Liste des vérifications et entretiens obligatoires
Installations techniques : | [9 empty] | Moyens de secours :
Eléctricité | Paratonnerre | Gaz_combustible | Chauffage | Appareils_de_cuisson | Ascenseurs | Escaliers_mécaniques_Trottoirs_roulants | Communications_radioélectriques | Gaz_médicaux | Groupe_électrogène | Eclairage_de_sécurité | Désenfumage | Extincteurs | RIA | Colonne_sèche_humide | Sprinkler | Bouche_Poteau_Incendie_réserve | SSI_cat_A_ou_B | SSI_cat_C_à_E | Alarme_incendie
Vérification annuelle de l'installation électrique (OA ou TC) (article EL 19) | Vérification annuelle de l'installation de paratonnerre (OA ou TC) (article EL 19) | Vérification annuelle de l'installation de gaz combustible (OA ou TC) (article GZ 30) | Vérification annuelle de l'installation de chauffage (OA ou TC) (article CH 58) | Vérification annuelle des appareils de cuisson et de remise en température (OA ou TC) (article GC 22) | Vérifications quinquennale des ascenseurs (OA) (article AS 9) | Vérification annuelle des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (OA) (article AS 10) | Vérification triennale de l'équipement de communication radioélectriques "actives" (OA) (article MS 71) | Vérification annuelle de l'installation de gaz médicaux (OA ou TC) (article MS 64) | Essais mensuels de démarrage automatique du groupe électrogène avec charge mini 50% pendant 30 min (personnel qualifié ou compétent) (article EL 18) | Vérification annuelle de l'éclairage de sécurité (par un OA ou TC) (article EC 15) | Vérification annuelle de l'installation de désenfumage (OA ou TC) (article DF 10) | Vérification annuelle des extincteurs (OA ou TC) (article MS 38) | Vérification annuelle des RIA (OA ou TC) (article MS 73) | Vérification annuelle des colonnes sèches/humides (OA ou TC) (article MS 73) | Vérification annuelle du système d'extinction automatique type sprinkler (OA ou TC) (article MS 73) | Vérification triennale des bouches/poteaux/réserves incendie PRIVES (OA ou TC) (RDDECI) | Vérification annuelle du système de sécurité incendie cat A ou B (OA ou TC) (article MS 73) | Vérification annuelle du système de sécurité incendie cat C à E (OA ou TC) (article MS 73) | Vérification annuelle de l'équipement d'alarme incendie (OA ou TC) (article MS 73)
|  |  | Ramonage annuel des conduits de l'installation de chauffage (personnel compétent) (article CH 39) | Ramonage annuel des conduits d'évacuation des appareils de cuisson (personnel compétent) (article GC 21) |  |  |  |  | Vérifications (x 15 j) visuelles des niveaux, du dispositif de réchauffage du moteur et des batteries du groupe électrogène (personnel qualifié ou compétent) (article EL 18) | Entretien mensuel et semestriel de l'éclairage de sécurité (personnel qualifié ou personnel compétent) (articles EL 18, EC 13 et EC 14) | Vérification triennale de l'installation de désenfumage mécanique associé à un SSI A ou B (OA) (article DF 10) |  |  |  | Vérification triennale du système d'extinction automatique type sprinkler (OA) (article MS 73) |  | Vérification triennale du système de sécurité incendie cat A ou B (OA) (article MS 73)

## Vérifications obligatoires
Mise à Jour
2019-03-29
GPRI
VERIFICATIONS OBLIGATOIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Nature | Réf. 1 | Prestataire 2 | Périodicité
Installations électriques | EL 19 | TC ou OA | 1 an
Eclairage de sécurité | EC 15 | TC ou OA | 1 an
Paratonnerre | EL 19 | TC ou OA | 1 an
Installations de gaz combustibles | GZ 30 | TC ou OA | 1 an
Installations de chauffage | CH 58 | TC ou OA | 1 an
Appareils de cuisson et de remise en température | GC 22 | TC ou OA | 1 an
Installations de désenfumage | DF 10 | TC ou OA | 1 an
v Vérification triennale des installations de désenfumage mécanique associées à un SSI A ou B |  | OA | 3 ans
Ascenseurs | AS 9 | OA | 5 ans
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants | AS10 | OA | 1 an
v Vérifications complémentaires des chaines et crémaillères |  | Service ou entreprise en charge de l’entretien | Au milieu de la périodicité annuelle
Extincteurs | MS 38 | TC ou OA | 1 an
RIA | MS 73 | TC ou OA | 1 an
Colonnes sèches/humides | MS 73 | TC ou OA | 1 an
Extinction automatique du type sprinkleur | MS 73 | TC ou OA | 1 an
v Vérification triennale |  | OA | 3 ans
Bouches/poteaux/réserves incendie privés | RDDECI | TC ou OA | 3 ans
Système de sécurité incendie de catégorie A à B | MS 73 | TC ou OA | 1 an
v Vérification triennale |  | OA | 3 ans
Système de sécurité incendie de catégorie C à E | MS 73 | TC ou OA | 1 an
Equipements d’alarme | MS 73 | TC ou OA | 1 an
Système d’alerte | MS 73 | TC ou OA | 1 an
Communications radioélectriques « actives » | MS 71 | OA | 3 ans
Installations de gaz médicaux | U 64 | TC ou OA | 1 an
[1] Référence à l’article du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié)
[2] Technicien Compétent ou Organisme Agrée
Registre de sécurité R123-51 | REPORTER les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : o L’état du personnel chargé du service d'incendie, o Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap, o Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, o Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Rappel : Article R 123-43 | Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet ils font respectivement procéder périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications techniques des installations. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
TABLEAU DES
VERIFICATIONS PERIODIQUES

## Entretiens obligatoires
| TABLEAU DES ENTRETIENS PERIODIQUES |  |  |  |  | Mise à Jour
2019-03-29
GPRI
ENTRETIENS OBLIGATOIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Nature | Réf. 3 | Prestataire | Périodicité d’entretien | Essais en exploitation | Traçabilité de l’entretien et essais | Contrat d’entretien
réglementaire
Installations de désenfumage | DF 9 | Personnel compétent
Installations de chauffage | CH 57 CH 39 | Personnel qualifié (décret 2009 - 649) | 1 an |  | Attestation d’entretien
v Ramonage des conduits |  | Personnel compétent | 1 an
v Entretien des filtres CTA |  |  | 1 an |  | Livret d’entretien
Installations aux gaz combustibles | GZ 29 | Personnel compétent |  |  | Livret d’entretien
Portes automatiques | CO 48 | Personnel compétent |  |  | Registre de sécurité | Oui
Installations électriques | EL 18 | Personnel qualifié pour les ERP de 1ère ou 2° catégorie | Réparation dès constation d'un défaut
Personnel compétent pour les ERP de 3ème ou 4ème catégorie
Groupes électrogènes de sécurité | EL 18 | Personnel qualifié pour les ERP de 1ère ou 2° catégorie | 15 J Vérification visuelle des niveaux, du dispositif de réchauffage du moteur et des batteries | Mensuels Essai démarrage automatique avec charge minimale de 50 % et fonctionnement pendant minimum 30 min. | Registre d’entretien
Personnel compétent pour les ERP de 3ème ou 4ème catégorie
Eclairage de sécurité | EL 18 | Personnel qualifié pour les ERP de 1ère ou 2° catégorie | Réparation dès constatation d'un défaut | Mensuels pour le bon fonctionnement *, seméstriel pour l'autonomie d'1 heure * * (Exception blocs SATI) | Registre de sécurité
EC 13
| EC 14 | Personnel compétent pour les ERP de 3ème ou 4ème catégorie
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants | AS 8 | Personnel spécialisé et dûment qualifié |  |  | Registre technique | Oui
AS 11
Ascenseurs | AS 11 | Personnel qualifié | Prise de mesures dès constatation d'un défaut |  | Registre technique | Oui (Article R 125-2-1 du CCH)
Installations d’appareils de cuisson | GC 21 | Personnel compétent |  |  | Livret d’entretien
v Ramonage des conduits d’évacuation |  |  | Annuelle |  | Livret d’entretien
v nettoyage des filtres |  |  | hebdomadaire |  | Livret d’entretien
Installation de détection automatique d’incendie | MS 58 | Installateur qualifié |  |  | Registre de sécurité | Oui
Equipement d’alarme | MS 69 |  | Remise en état rapide dès constatation d'un défaut | hebdomadaire | carnet de suivi
Systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B | MS 68 | Technicien compétent habilité, ou installateur de chaque équipement ou son représentant habilité | Suivant contrat |  | Registre de sécurité | Oui
Systèmes de sécurité incendie de catégorie C à E | MS 68 | Technicien compétent habilité ou installateur de chaque équipement ou son représentant habilité | Suivant contrat ou consignes internes |  | Registre de sécurité
Appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte | MS 72 | Personnel compétent
3 Référence à l’article du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

## Liste vérif et entretien (hidden)
Vérifications Obligatoires | Entretiens Obligatoires
Vérification annuelle de l'installation électrique (OA ou TC) (article EL 19) | Appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte
Vérification annuelle de l'éclairage de sécurité (par un OA ou TC) (article EC 15) | Ascenseurs
Entretien mensuel et semestriel de l'éclairage de sécurité (personnel qualifié ou personnel compétent) (articles EL 18, EC 13 et EC 14) | Eclairage de sécurité
Vérification annuelle de l'installation de paratonnerre (OA ou TC) (article EL 19) | Equipement d’alarme
Vérification annuelle de l'installation de gaz combustible (OA ou TC) (article GZ 30) | Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Vérification annuelle de l'installation de chauffage (OA ou TC) (article CH 58) | Groupes électrogènes
Vérification annuelle des appareils de cuisson et de remise en température (OA ou TC) (article GC 22) | Installation de détection automatique d’incendie
Vérification annuelle de l'installation de désenfumage (OA ou TC) (article DF 10) | Installations aux gaz combustibles
Vérification triennale de l'installation de désenfumage mécanique associé à un SSI A ou B (OA) (article DF 10) | Installations d’appareils de cuisson (ramonage conduits d'évacuation + nettoyage filtres)
Vérifications quinquennale des ascenseurs (OA) (article AS 9) | Installations de chauffage (ramonage conduit et filtres CTA)
Vérification annuelle des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (OA) (article AS 10) | Installations de désenfumage
Vérification annuelle des extincteurs (OA ou TC) (article MS 38) | Installations électriques
Vérification annuelle des RIA (OA ou TC) (article MS 73) | Portes automatiques
Vérification annuelle des colonnes sèches/humides (OA ou TC) (article MS 73) | Systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B
Vérification annuelle du système d'extinction automatique type sprinkler (OA ou TC) (article MS 73) | systèmes de sécurité incendie de catégorie C à E
Vérification triennale du système d'extinction automatique type sprinkler (OA) (article MS 73)
Vérification triennale des bouches/poteaux/réserves incendie PRIVES (OA ou TC) (RDDECI)
Vérification annuelle du système de sécurité incendie cat A ou B (OA ou TC) (article MS 73)
Vérification triennale du système de sécurité incendie cat A ou B (OA) (article MS 73)
Vérification annuelle du système de sécurité incendie cat C à E (OA ou TC) (article MS 73)
Vérification annuelle de l'équipement d'alarme incendie (OA ou TC) (article MS 73)
Vérification annuelle du système d'alerte des secours (OA ou TC) (article MS 73)
Vérification triennale de l'équipement de communication radioélectriques "actives" (OA) (article MS 71)
Vérification annuelle de l'installation de gaz médicaux (OA ou TC) (article MS 64)
Essais mensuels de démarrage automatique du groupe électrogène avec charge mini 50% pendant 30 min (personnel qualifié ou compétent) (article EL 18)
Vérifications (x 15 j) visuelles des niveaux, du dispositif de réchauffage du moteur et des batteries du groupe électrogène (personnel qualifié ou compétent) (article EL 18)
Ramonage annuel des conduits de l'installation de chauffage (personnel compétent) (article CH 39)
Ramonage annuel des conduits d'évacuation des appareils de cuisson (personnel compétent) (article GC 21)